# รายงานผลงานวิศวกรรมดีเด่น

## ชื่อโครงการ งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษาหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม
(Boiler Operation and Maintenance Management)
ประเภท Water Tube Boiler ขนาด [ 50 ] ตัน/ชั่วโมง ความดัน [ 40 ] บาร์

บริษัท: [ระบุชื่อโรงไฟฟ้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่]

ผลงานดีเด่นลำดับที่: [ระบุลำดับ]

อยู่ในบัญชีแสดงผลงาน ลำดับที่: [ระบุลำดับ]

เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาเลื่อนระดับ: [ระบุระดับ เช่น วุฒิวิศวกร] สาขา วิศวกรรมเครื่องกล

ชื่อผู้ขอรับใบอนุญาต: [ระบุชื่อ-นามสกุลน้อง]

เลขสมาชิก: [ระบุเลขสมาชิก] สย./วุ.: [ระบุเลขทะเบียน]

# คำนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลงานวิศวกรรมที่สะท้อนถึงความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการอำนวยการใช้ บริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม ภายใต้ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

รายงานฉบับนี้นำเสนอกรณีศึกษา "งานอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ" (Boiler Operation Management) ประเภทหม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำ (Water Tube Boiler) เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ขนาดกำลังผลิต [ 50 ] ตัน/ชั่วโมง ที่ความดัน [ 40 ] บาร์ ของ [ชื่อบริษัท] โดยผู้เขียนปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท “วิศวกรผู้อำนวยการใช้หม้อไอน้ำ” (Boiler Operation Manager / Chief Engineer) รับผิดชอบการควบคุมประสิทธิภาพการเผาไหม้ การจัดการคุณภาพน้ำ การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการบริหารความปลอดภัยตลอดวัฏจักรการเดินเครื่อง

หม้อไอน้ำขนาดใหญ่ที่ทำงานภายใต้ความดันและอุณหภูมิสูง (High Pressure & High Temperature) ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงระดับวิกฤต (Critical Equipment) งานอำนวยการใช้จึงไม่ได้จำกัดเพียงการเดินเครื่องและหยุดเครื่อง (Start-up / Shut-down) แต่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์สมรรถนะ (Performance Analysis) การลดความสูญเสียทางอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic Losses) การยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ และการควบคุมมลพิษทางอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกฎหมาย

ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้หลักการคำนวณประสิทธิภาพหม้อไอน้ำทางอ้อม (Indirect Method ตามมาตรฐาน ASME PTC 4.1) การจัดการเคมีของน้ำ (Water Chemistry Management) และระบบควบคุมอัตโนมัติ (DCS / SCADA) เข้ามาเพิ่มเสถียรภาพของระบบ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสะท้อนถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิศวกรรมเครื่องกล สอดคล้องกับคุณสมบัติของวุฒิวิศวกรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

# กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก [ระบุชื่อโรงไฟฟ้า หรือ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่] ที่ได้มอบหมายความไว้วางใจให้ข้าพเจ้าเป็นวิศวกรผู้อำนวยการใช้และควบคุมการปฏิบัติงานของระบบหม้อไอน้ำ รวมถึงเอื้อเฟื้อข้อมูลทางเทคนิคและให้การสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอย่างดียิ่ง

ขอขอบพระคุณทีมงานช่างเทคนิค พนักงานเดินเครื่องหม้อไอน้ำ (Boiler Operators) และทีมซ่อมบำรุงทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) อย่างเคร่งครัด รวมถึงร่วมกันวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาหน้างานตลอด 24 ชั่วโมง จนทำให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและปลอดภัยสูงสุด

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า องค์ความรู้ ประสบการณ์ และผลการประเมินทางวิศวกรรมที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล และเป็นแนวทางในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมต่อไป

# สารบัญ

คำนำ
กิตติกรรมประกาศ
บทนำ
ลักษณะและขอบเขตของงานทางวิศวกรรมดีเด่น
วัตถุประสงค์
การสืบค้นทางเอกสารและข้อเท็จจริง
หลักการทางวิศวกรรม แนวทางการทำงาน และการเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหา
ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินงานทางวิศวกรรม
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการแก้ไขปัญหา
บทสรุป
เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก

# บทนำ

ระบบหม้อไอน้ำอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Industrial Boiler Plant) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตกระแสไฟฟ้า (Co-generation) และการจ่ายไอน้ำเข้าสู่กระบวนการผลิตของโรงงาน หม้อไอน้ำที่ผู้เขียนรับผิดชอบอำนวยการใช้ เป็นหม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำ (Water Tube Boiler) เชื้อเพลิงชีวมวล (เช่น สับปะรด แกลบ หรือไม้สับ) พิกัดการผลิตไอน้ำ [ 50 ] ตันต่อชั่วโมง ที่ความดัน [ 40 ] บาร์ และอุณหภูมิไอน้ำยวดยิ่ง (Superheated Steam) ที่ [ 400 ] °C

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

รูปที่ 1: ภาพรวมของระบบหม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำ (Water Tube Boiler) และห้องควบคุมกลาง (Central Control Room)

ความท้าทายของงานอำนวยการใช้หม้อไอน้ำชีวมวล คือ ความไม่แน่นอนของคุณสมบัติเชื้อเพลิง (Fuel Moisture Content & Heating Value) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ (Furnace) และการเกิดตะกรันหลอมละลาย (Slagging & Fouling) ตามท่อแลกเปลี่ยนความร้อน (Superheater และ Boiler Bank)

นอกจากนี้ การเดินเครื่องอย่างต่อเนื่อง (Continuous Operation 24/7) เรียกร้องให้มีการควบคุมคุณภาพน้ำป้อน (Feedwater) อย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดตะกรันด้านน้ำ (Waterside Scale) ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาท่อแตกจากความร้อนสูงเกิน (Tube Overheating/Rupture) และการหยุดเครื่องฉุกเฉิน (Unplanned Outage)

ในฐานะผู้อำนวยการใช้ ผู้เขียนต้องบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมเครื่องกล (อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และการถ่ายเทความร้อน) เข้ากับการบริหารจัดการทีมเดินเครื่อง (Operation Team) และทีมซ่อมบำรุง (Maintenance Team) เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด

# ลักษณะและขอบเขตของงานทางวิศวกรรมดีเด่น

งานอำนวยการใช้หม้อไอน้ำระดับวุฒิวิศวกร เป็นงานบริหารจัดการเชิงวิศวกรรมขั้นสูง (Advanced Engineering Management) โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ 5 มิติหลัก ได้แก่:

1. การบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Efficiency & Energy Management): วิเคราะห์ประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ (Boiler Efficiency) ด้วยวิธี Heat Loss Method ควบคุมปริมาณอากาศส่วนเกิน (Excess Air) และปรับปรุงระบบนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ (Economizer & Air Preheater)

2. การควบคุมคุณภาพน้ำหม้อไอน้ำ (Boiler Water Chemistry Control): อำนวยการและประเมินผลการเติมสารเคมี (Chemical Dosing) ควบคุมค่าความกระด้าง (Hardness) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณสารละลายรวม (TDS) เพื่อบริหารอัตราการระบายน้ำทิ้ง (Blowdown Rate) ให้คุ้มค่าที่สุดโดยไม่เกิดความเสียหายต่อท่อ

3. การบริหารจัดการความปลอดภัยและระบบควบคุม (Safety & DCS Control): ควบคุมและทบทวนตรรกะการทำงาน (Logic Control) ของระบบ DCS ปรับตั้งจุดแจ้งเตือน (Alarm Setpoints) และทดสอบระบบนิรภัย (Safety Interlock) เช่น สภาวะน้ำแห้ง (Low Water Cut-off) และระบบวาล์วนิรภัย (Safety Relief Valve)

4. การวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันและคาดการณ์ (Preventive & Predictive Maintenance): วางแผนการหยุดเครื่องประจำปี (Annual Turnaround) เพื่อตรวจวัดความหนาท่อ (Tube Thickness Mapping) ประเมินการเสื่อมสภาพ และล้างทำความสะอาดเขม่า (Sootblowing Optimization)

5. การควบคุมมลพิษและสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance): อำนวยการควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เช่น เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) หรือ Multi-cyclone เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง (Particulate Matter) ก๊าซ CO และ NOx ให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

# วัตถุประสงค์

การอำนวยการใช้หม้อไอน้ำอุตสาหกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบริหารจัดการให้ระบบผลิตไอน้ำทำงานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักวิศวกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้:

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนพลังงาน: ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Optimization) เพื่อลดการสูญเสียความร้อนไปกับไอเสีย และประหยัดเชื้อเพลิงชีวมวล

2. เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำและลดความสูญเสีย: บริหารจัดการคุณภาพน้ำป้อนและน้ำหม้อไอน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันน้ำ (Scaling) และปรับอัตราการระบายน้ำทิ้ง (Blowdown Rate) ให้คุ้มค่าที่สุด

3. เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพ (Reliability): ควบคุมและยืดอายุการใช้งานของวัสดุทนไฟและท่อ เพื่อลดปัญหาการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉิน (Unplanned Outage)

4. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน: รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และทดสอบระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ (Safety Interlock) อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคุ้มครองชีวิตของผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สินของสถานประกอบการ

5. เพื่อควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม: อำนวยการเดินเครื่องให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และดูแลระบบบำบัดมลพิษ เพื่อควบคุมการปล่อยไอเสียให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

# การสืบค้นทางเอกสารและข้อเท็จจริง

เพื่อให้การอำนวยการใช้มีบรรทัดฐานทางวิศวกรรมที่ชัดเจน ผู้เขียนได้กำหนดเส้นฐาน (Baseline) จากเอกสารและข้อเท็จจริง ดังนี้:

1. ข้อมูลจำเพาะของหม้อไอน้ำ (Boiler Specifications):

- ประเภท: Water Tube Boiler (Traveling Grate Stoker)

- อัตราการผลิตไอน้ำ (MCR): [ 50 ] Tons/hour

- ความดัน/อุณหภูมิใช้งาน: [ 40 ] Bar / [ 400 ] °C

- เชื้อเพลิง: ชีวมวลสับ (Biomass Woodchip / Rice Husk) LHV ประมาณ 2,500 - 3,000 kcal/kg

2. มาตรฐานวิศวกรรมและข้อกำหนดที่ใช้อ้างอิง (Engineering Standards):

- ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VII: Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers

- ASME PTC 4.1: Steam Generating Units (สำหรับคำนวณประสิทธิภาพ)

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำ พ.ศ. 2549

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

# หลักการทางวิศวกรรม แนวทางการทำงาน และการเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหา

การแก้ปัญหาและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ ต้องอาศัยความเข้าใจในพลศาสตร์ของระบบ (System Dynamics) ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้หลักวิศวกรรมเครื่องกลดังนี้:

1. หลักอุณหพลศาสตร์: การคำนวณและปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Boiler Efficiency Optimization)

ผู้เขียนเลือกใช้วิธีทางอ้อม (Indirect Method หรือ Heat Loss Method ตาม ASME PTC 4.1) ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายวัน เนื่องจากสามารถระบุจุดสูญเสียพลังงานได้อย่างแม่นยำ สมการคือ: Efficiency = 100% - (L1 + L2 + L3 + ...)

- L1: Dry Flue Gas Loss (สูญเสียไปกับความร้อนไอเสีย)

- L2: Moisture in Fuel Loss (สูญเสียจากความชื้นในเชื้อเพลิงชีวมวล)

- L3: Unburned Carbon Loss (สูญเสียจากคาร์บอนที่เผาไหม้ไม่หมด)

เพื่อลด L1 วิศวกรได้สั่งการให้ปรับลดปริมาณอากาศส่วนเกิน (Excess Air) ในห้องเผาไหม้ จากเดิมที่ O2 8% ให้เหลือประมาณ 4-5% (รักษาระดับ CO ให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย) และควบคุมอัตราการดึงเขม่า (Sootblowing) ให้ท่อสะอาด เพื่อลดอุณหภูมิไอเสีย (Flue Gas Temp) ก่อนออกปล่องให้ไม่เกิน 150-160 °C

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

รูปที่ 2: การวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Combustion Efficiency) ผ่านระบบ DCS

2. หลักเคมีวิศวกรรม: การจัดการวัฏจักรความเข้มข้น (Cycles of Concentration & Blowdown Control)

น้ำในหม้อไอน้ำจะเกิดการระเหยทิ้งสิ่งเจือปนไว้ หาก TDS (Total Dissolved Solids) สูงเกินไปจะเกิดปัญหา Carryover (น้ำปนไปกับไอน้ำ) และตะกรัน วิศวกรควบคุมอัตราการ Blowdown (BD) โดยใช้สมการ:

% BD = (TDS_feedwater / TDS_boiler) x 100

การปล่อย Blowdown มากเกินไปเป็นการสูญเสียพลังงานความร้อนมหาศาล ผู้เขียนจึงปรับปรุงคุณภาพน้ำ RO (Reverse Osmosis) ให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น ทำให้สามารถลด % BD จาก 5% เหลือ 2% ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและสารเคมีได้อย่างมีนัยสำคัญ

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

รูปที่ 3: แผงควบคุมระบบบำบัดน้ำ (Water Treatment Plant) และระบบ Continuous Blowdown

3. หลักกลศาสตร์ของแข็ง: การจัดการความล้าและยืดอายุท่อ (Tube Life Assessment)

ท่อ Superheater ที่รับความร้อนสูงจะเกิดการคืบ (Creep) และความล้า (Fatigue) ผู้เขียนได้จัดทำแผนตรวจวัดความหนาท่อ (Tube Thickness Mapping) ในช่วงหยุดเครื่องประจำปี เพื่อหารอยบาง (Thinning) และคำนวณอายุที่เหลือ (Remaining Life) หากพบท่อบางเกินกว่าค่า Allowable Minimum Thickness (t_min) จะสั่งการให้ตัดต่อเปลี่ยนท่อใหม่ (Retubing) ก่อนเกิดเหตุท่อแตกขณะเดินเครื่อง

# ผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาหรือการดำเนินงานทางวิศวกรรม

ตลอดระยะเวลาในการอำนวยการใช้หม้อไอน้ำ ผู้เขียนสามารถบรรลุผลลัพธ์ทางวิศวกรรมและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดสถิติในภาคผนวก):

1. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Performance)

- สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพหม้อไอน้ำเฉลี่ย (Average Boiler Efficiency) จากเดิม [ 78.5% ] เพิ่มขึ้นเป็น [ 82.0% ]

- การปรับจูน Excess Air ช่วยลดอุณหภูมิไอเสีย (Flue Gas Temp) ลดลงจาก 180°C เหลือ 155°C

- อัตราการใช้เชื้อเพลิงจำเพาะ (Specific Fuel Consumption) ลดลง 4% ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงชีวมวลได้มากกว่า 5,000 ตันต่อปี

2. ผลลัพธ์ด้านคุณภาพน้ำ (Water Chemistry Quality)

- ค่า Silica และ TDS ในน้ำหม้อไอน้ำถูกควบคุมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา (TDS < 2,000 ppm สำหรับ 40 Bar)

- ไม่พบปัญหาตะกรัน (Scale) ภายในท่อ Evaporator เมื่อทำการตรวจสอบด้วยกล้อง Borescope ในช่วงหยุดเครื่องประจำปี

- อัตราการระบายน้ำทิ้ง (Blowdown Rate) ลดลงเหลือ 2% ลดการสูญเสียพลังงานความร้อนในน้ำทิ้ง

3. ผลลัพธ์ด้านความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ (Safety & Reliability)

- สถิติการหยุดเครื่องฉุกเฉินจากปัญหาท่อแตก (Tube Leak Unplanned Outage) เป็นศูนย์ (Zero Outage)

- ระบบป้องกันน้ำแห้ง (Low Water Level Cut-off) และวาล์วนิรภัย (Safety Relief Valve) ทำงานได้อย่างถูกต้องเมื่อทำการทดสอบ (Simulation Test) ประจำเดือน

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

รูปที่ 4: การตรวจสอบและทดสอบ (Simulation) อุปกรณ์ความปลอดภัยร่วมกับทีมวิศวกรซ่อมบำรุง

4. ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)

- ปริมาณฝุ่นละออง (Particulate Matter: PM) ที่ระบายออกจากปล่อง มีค่าเฉลี่ยที่ [ 45 ] mg/Nm3 (กฎหมายกำหนดไม่เกิน 320 mg/Nm3 สำหรับชีวมวล)

- ก๊าซ CO และ NOx อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 100% ผ่านการรับรองจากการตรวจวัดโดยหน่วยงานภายนอก (Third Party Emission Test)

# การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของการแก้ไขปัญหา

การอำนวยการใช้หม้อไอน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในมิติระดับองค์กร ดังนี้:

ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic Impact): การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อไอน้ำขึ้น 3.5% และการลดเปอร์เซ็นต์ Blowdown ช่วยให้โรงงานลดต้นทุนการซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลได้มากกว่า [ 5,000,000 ] บาทต่อปี นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยง Unplanned Outage ช่วยรักษาเสถียรภาพการผลิตของโรงงาน คิดเป็นมูลค่าการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ที่ป้องกันได้หลักสิบล้านบาท

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Impact): การบริหารจัดการระบบ Safety Interlock อย่างเข้มงวด ทำให้พนักงานเดินเครื่อง (Operator) ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ไม่มีความเสี่ยงจากการระเบิดหรือไอน้ำแรงดันสูงรั่วไหล สถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Zero Accident)

ด้านวิศวกรรมและการพัฒนาทักษะ (Engineering & Capacity Building): ผู้เขียนได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures: SOP) และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านอุณหพลศาสตร์และระบบควบคุมให้แก่วิศวกรจบใหม่และช่างเทคนิค ยกระดับความสามารถของบุคลากรภายในองค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

# บทสรุป

รายงานฉบับนี้นำเสนอผลการดำเนินงานวิศวกรรมด้านการอำนวยการใช้หม้อไอน้ำอุตสาหกรรม (Boiler Operation Management) ขนาด [ 50 ] ตัน/ชั่วโมง ความดัน [ 40 ] บาร์ ของ [ชื่อบริษัท] ซึ่งเป็นภารกิจที่บูรณาการความรู้ด้านอุณหพลศาสตร์ การจัดการพลังงาน เคมีวิศวกรรม และความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน

ด้วยบทบาทการเป็นผู้อำนวยการใช้ ผู้เขียนได้ประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ชีวมวล ควบคุมวัฏจักรของน้ำเพื่อลดความสูญเสีย จัดการความเสี่ยงด้านความล้าของวัสดุ (Material Fatigue) และรักษาสภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ผลลัพธ์ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสำเร็จในการลดต้นทุนเชื้อเพลิงหลายล้านบาทต่อปี และรักษาเสถียรภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำได้อย่างยั่งยืน

ความสำเร็จในงานอำนวยการใช้นี้ สะท้อนถึงวุฒิภาวะทางวิศวกรรม (Engineering Maturity) การคิดวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems Thinking) และการเป็นผู้นำในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่ซับซ้อน สอดคล้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม อันเป็นคุณสมบัติของการปฏิบัติงานในระดับวุฒิวิศวกร สาขาเครื่องกล อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

# เอกสารอ้างอิง

1. The American Society of Mechanical Engineers (ASME). ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VII: Recommended Guidelines for the Care of Power Boilers.

2. The American Society of Mechanical Engineers (ASME). ASME PTC 4.1: Performance Test Codes - Steam Generating Units.

3. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อไอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. 2549.

4. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.). คู่มือวิศวกรรมหม้อไอน้ำและการอำนวยการใช้.

# ภาคผนวก

## ภาคผนวก ก: บันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Boiler Efficiency Log)

ข้อมูลเฉลี่ยเปรียบเทียบสภาวะก่อนและหลังการปรับปรุงทางวิศวกรรม (Optimization)

| พารามิเตอร์ (Parameters) | หน่วยวัด | ก่อนปรับปรุง (Baseline) | หลังปรับปรุง (Optimized) | ผลการวิเคราะห์ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ปริมาณการผลิตไอน้ำ (Steam Flow) | Ton/hr | 45.0 | 45.0 | ควบคุมโหลดคงที่ |
| ก๊าซออกซิเจนส่วนเกิน (Excess O2) | % | 8.0 | 4.5 | ลด Excess Air ได้ 40% |
| อุณหภูมิไอเสีย (Flue Gas Temp) | °C | 180.5 | 155.0 | Heat Loss L1 ลดลง |
| อัตราการใช้เชื้อเพลิง (Fuel Rate) | Ton/hr | 12.8 | 12.3 | ลดเชื้อเพลิงได้ 0.5 T/hr |
| ประสิทธิภาพรวม (Efficiency - Indirect) | % | 78.5 | 82.0 | ประสิทธิภาพเพิ่ม 3.5% |

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

ภาพถ่าย ก-1: การตรวจสอบเปลวไฟในห้องเผาไหม้ (Furnace Observation) เพื่อดูสภาวะการกระจายตัวของเชื้อเพลิงชีวมวล

## ภาคผนวก ข: การควบคุมคุณภาพน้ำหม้อไอน้ำ (Boiler Water Chemistry Management)

เกณฑ์มาตรฐานสำหรับการเดินเครื่องที่ความดัน 40 Bar

| รายการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | หน่วยวัด | เกณฑ์มาตรฐานควบคุม | ค่าเฉลี่ยที่ควบคุมได้จริง | ประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ความเป็นกรด-ด่าง (pH) | - | 10.0 - 11.5 | 10.5 | ผ่าน (ป้องกันสนิม) |
| ปริมาณสารละลายรวม (TDS) | ppm | ≤ 2,000 | 1,500 - 1,800 | ผ่าน (ปรับ Blowdown 2%) |
| ซิลิกา (Silica - SiO2) | ppm | ≤ 40 | 15 | ผ่าน (ลดปัญหาตะกรัน) |
| ความกระด้างรวม (Total Hardness) | ppm as CaCO3 | ND (Not Detected) | ND | ผ่าน (RO/Softener ปกติ) |
| ปริมาณฟอสเฟต (Phosphate - PO4) | ppm | 20 - 40 | 28 | ผ่าน (รักษาเคมีเหมาะสม) |

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

ภาพถ่าย ข-1: รายงานการทดสอบคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ (Water Lab Report) ของโรงงาน

## ภาคผนวก ค: ผลการทดสอบและควบคุมอุปกรณ์ความปลอดภัย (Safety & Interlock Checklist)

ดำเนินการทดสอบการจำลองสภาวะ (Simulation Test) ประจำเดือน

| ระบบควบคุมและอุปกรณ์นิรภัย | สภาวะทดสอบ / การตั้งค่า | ผลการตอบสนองของระบบ | ประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- |
| ระบบป้องกันน้ำแห้ง (Low Water Cut-off) | จำลองระดับน้ำลดต่ำกว่า LWL | DCS สั่งตัดการทำงานเชื้อเพลิงและพัดลมทันที | ผ่าน |
| ระบบป้องกันความดันเกิน (High Pressure Trip) | จำลองความดันสูงถึง 42 Bar | ระบบตัดการป้อนเชื้อเพลิง / หยุดพัดลม FD Fan | ผ่าน |
| ระบบระบายความดัน (Safety Relief Valve) | ปรับตั้ง Pop Test (43 Bar) | วาล์วเปิดระบายแรงดันได้ตามพิกัด 100% | ผ่าน |
| อุณหภูมิไอน้ำเกิน (High Superheated Temp) | จำลองอุณหภูมิ > 410 °C | วาล์ว Attemperator เปิดสเปรย์น้ำลดอุณหภูมิ | ผ่าน |

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

ภาพถ่าย ค-1: การทดสอบวงจร Safety Interlock บนระบบควบคุมอัตโนมัติ (DCS)

## ภาคผนวก ง: การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ (Environmental Emission Control)

ผลการตรวจวัดโดย Third Party (หน่วยงานภายนอกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน)

| รายการตรวจวัด (Parameters) | หน่วยวัด | มาตรฐานกรมโรงงานฯ | ผลการตรวจวัดเฉลี่ย | ประเมินผล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Particulate Matter) | mg/Nm3 | ≤ 320 | 45 | ผ่าน (ESP ทำงาน 99% Eff) |
| ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) | ppm | ≤ 870 | 150 | ผ่าน (เผาไหม้สมบูรณ์) |
| ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) | ppm | ≤ 200 | 120 | ผ่าน (คุมอุณหภูมิเตาดี) |
| ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) | ppm | ≤ 60 | 10 | ผ่าน (ชีวมวลมี Sulfur ต่ำ) |

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

ภาพถ่าย ง-1: การตรวจวัดมลพิษที่ปล่องระบายไอเสีย (Stack Emission Test)

## ภาคผนวก จ: การตรวจสอบเชิงป้องกันระหว่างหยุดเครื่องประจำปี (Annual Turnaround Inspection)

| ชิ้นส่วนหม้อไอน้ำ | วิธีการตรวจสอบ (NDT/Visual) | สิ่งที่ตรวจพบ / การดำเนินการ | ประเมินผลอายุงาน |
| --- | --- | --- | --- |
| Superheater Tubes | UT Thickness Measurement | ความหนาลดลง 0.5 มม. ยังมากกว่า t_min | ใช้งานต่อได้ปกติ |
| Furnace Wall Tubes | Visual / Clinker Check | พบคราบตะกรันไฟเกาะเล็กน้อย สั่งล้างน้ำแรงดันสูง | ใช้งานต่อได้ปกติ |
| Boiler Drum (ภายใน) | Confined Space / MT รอยเชื่อม | ไม่มีคราบตะกรันน้ำหนา ไม่พบรอยแตกร้าว | สมบูรณ์ |
| Grate Stoker (ชุดตะกรับ) | Visual / Mechanical Check | พบลูกกลิ้งบางตัวฝืด สั่งเปลี่ยนอะไหล่ | พร้อมเดินเครื่อง |

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

ภาพถ่าย จ-1: การมุดตรวจสอบสภาพท่อภายในเตา (Furnace Inspection) ระหว่างหยุดซ่อมบำรุง

## ภาคผนวก ฉ: หนังสือรับรองและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

เอกสารขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อไอน้ำ และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

[ วางภาพประกอบตรงนี้ ]

ภาพถ่าย ฉ-1: สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) และเอกสารแต่งตั้งผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ